Brandschutzstutzen

PROCOL-A

Brandschutzstutzen (Brandschutzst.) für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012.

ÜA Kennzeichnung gemäß Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7924).

Hochtemperaturbeständiges Kunststoffgehäuse mit innen- und außenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten GKF-Schachtwänden 45 mm sowie Weichschottsystemen.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H 6027 und TRVB 110 B.

z.B. Brandschutzstutzen PROCOL-A/FLI90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzst.PROCOL-A/FLI90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzst.PROCOL-A /FLI90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutzstutzen

PROCOL-ALM

Brandschutzstutzen (Brandschutzst.) inkl. Kaltrauchsperre für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012.

ÜA Kennzeichnung gemäß Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7924).

Hochtemperaturbeständiges Kunststoffgehäuse mit innen- und außenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten GKF-Schachtwänden 45 mm sowie Weichschottsystemen.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H 6027 und TRVB 110 B.

z.B. Brandschutzstutzen PROCOL-ALM/FLI90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzst.PROCOL-ALM/FLI90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzst.PROCOL-ALM /FLI90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....