Brandschutzmanschette

RORCOL V30

Brandschutzmanschette (Brandschutzm.) für Kunststoffrohre aus PE, PP, PVC und Mehrschichtrohre.

Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3 und EI90/EI120 "U/U" klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2.

CE Kennzeichnung gemäß EAD 350454-00-1104.

30 mm tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelaschenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geeignet für den Auf- und Einbau sowie für schräge Rohrdurchführungen.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Massiv- und Ständerwänden ≥ 100 mm, Massivdecken, z.B. Tirotech Mörtelschott, sowie Brettsperrholzdecken.

Verwendbar für Kunststoffrohre ohne oder mit Isolierung (Polyethylen, geschlossenzelligem Elastomerschaum, alukaschierter Mineralwolle, Polyestervlies oder Verbund-Schalldämmisolierung).

Alle Typen der Brandschutzmanschette dürfen mit Nullabstand angewendet werden.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN40	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN56	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN63	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN80	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN110	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN125	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Brandschutzm.RORCOL V30 EI90/EI120 DN140	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutzmanschette

RORCOL V60

Brandschutzmanschette (Brandschutzm.) für Kunststoffrohre aus PE, PP, PVC, Mehrschichtrohre sowie für Pelletsleitungen.

Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3 und EI90/EI120 "U/U" klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2.

CE Kennzeichnung gemäß EAD 350454-00-1104.

60 mm tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelaschenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geeignet für den Auf- und Einbau sowie Sonderanwendungen: Muffe, schräge Rohrdurchführungen, Ω Omega-Anwendung.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Massiv- und Ständerwänden ≥ 100 mm, Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, sowie Brettsperrholzdecken.

Verwendbar für Kunststoffrohre ohne oder mit Isolierung (Polyethylen, geschlossenzelligem Elastomerschaum, alukaschierter Mineralwolle, Polyestervlies oder Verbund-Schalldämmisolierung).

Alle Typen der Brandschutzmanschette dürfen mit Nullabstand angewendet werden. Für den Einbau im z.B. Prottelith Installationsblock ist die Verwendung von Montagenhilfen z.B. Additivs erforderlich. Diese werden in eigener Position angeführt.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN56	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN63	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN80	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN110	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN125	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN140	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN160	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN200	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Brandschutzm.RORCOL V60 EI90/EI120 DN250	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL V60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutzmanschette

RORCOL AV60

Brandschutzmanschette (Brandschutzm.) für Aluverbundrohre, Metallrohre, Kabel und Elektroinstallationsrohren.

Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3 und EI90 "U/C" klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2.

CE Kennzeichnung gemäß EAD 350454-00-1104.

60 mm tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelaschenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geeignet für den Auf- und Einbau sowie Sonderanwendungen: Muffe, schräge Rohrdurchführungen, Ω Omega-Anwendung und Mehrfachbelegungen.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Massiv- und Ständerwänden ≥ 100 mm, Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, sowie Brettsperrholzdecken.

Verwendbar für Aluverbundrohre und Metallrohre ohne oder mit Isolierung (Polyethylen, geschlossenzelligem Elastomerschaum, alukaschierter Mineralwolle, Polyestervlies oder Verbund-Schalldämmisolierung), Kabel, Kabelbündel, Elektroinstallationsrohren und als kleines Kabelschott.

Alle Typen der Brandschutzmanschette dürfen mit Nullabstand angewendet werden. Für den Einbau im Installationsblock ist die Verwendung von Montagenhilfen z.B. Additivs erforderlich. Diese werden in eigener Position angeführt.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90/EI120 DN40	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90/EI120 DN56	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90/EI120 DN63	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90 DN80	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90 DN110	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90 DN125	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90 DN140	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Brandschutzm.RORCOL AV60 EI90 DN160	Stk

z.B. Brandschutzmanschette RORCOL AV60 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....