Brandschutzmörtel / Kombischott

TIROTECH®

Kalk-Zement gebundener Leichtmörtel mit EPS als Leichtzuschlag zum Verschließen von Decken- und Wanddurchbrüchen zur Erzielung einer EI90 Mörtelabschottung an Öffnungen in Decken- und Wandkonstruktionen.
Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3. CE-Kennzeichnung gemäß ETA-17/0586.

Zur Herstellung von Kombiabschottungen als Hartschott aus speziellem, gewichtsreduziertem Brandschutzmörtel in Wänden und Decken mit einer Feuerwiderstandsklasse EI90.

Nutzungskategorie Type X (auch für Bereiche mit Bewitterung), Klassifizierung nach EN 13501-1: A2-s1,d0

Druckfestigkeit: CS1, Trockenrohdichte: 450kg/m3, Wärmeleitzahl 0,12W/mK

RF1 klassifiziert lt. VKF

Schottdicke Wand ≥ 100 mm, Schottdicke Decke ≥ 140 mm

Zugelassen in Kombination mit Brandschutzmanschetten RORCOL / AIR FIRE TECH als Abschottung von Decken- und

Wanddruchbrüchen durch die Kabel, Kabelschläuche, brennbare und nichtbrennbare Rohre mit und ohne Isolierung geführt werden.

Weiters zugelassen für den Einbau von INLAP Brandschutzklappen / AIR FIRE TECH gemäß ÖNORM EN 15650 sowie für den Einbau von FLI-VE(ho+ve)90 Feuerschutzabschlüssen für Lüftungsleitungen / AIR FIRE TECH gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-001/06-008.

Geprüft für Untergründe aus Brettsperrholz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk sowie Ständerwänden ≥ 100 mm.

Bei Wandabschottungen ist gegebenenfalls eine Schalung zu errichten, bei Deckenabschottungen an der Unterseite.

Das System ist asbest-, phenol-, halogen sowie spannungsfrei, rauchgas- und wasserdicht.

Alle Zwischenräume, insbesondere Zwickel zwischen Kabel sind dicht mit Brandschutzmörtel zu verschließen.

In Brettsperrholzkonstruktionen sind vor dem Einbringen des Brandschutzmörtel Stahlnägel oder Spanplattenschrauben als

Bewährung zu setzen.

Bei der Schottausführung sind die Einbauanweisung und Leistungserklärung des Herstellers einzuhalten.

Im Positionsstichwort ist die Schottgröße in m2 angegeben.

A+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 bis 0,05m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,05-0,1m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,1-0,2m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,2-0,3m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,3-0,4m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,4-0,5m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,5-0,6m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,6-0,7m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,7-0,8m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,8-0,9m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 0,9-1m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Kombi-Mörtelschott gewichtsreduziert EI90 über 1m2	Stk

z.B. AIR FIRE TECH Kombischott TIROTECH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....